## MTB04- UNHCR
N° DE DOSSIER IT21331 |  | SALLE DE REUNION - UNHCR MBT04 |  |  | United Nations High Commissioner for Refugees
Pos |  | Texte | Unité de mesure | Quantité | Prix CHF
| Cahier XX - MBT04 | ÉVALUATION DES COÛTS - TRAVAUX MÉCANIQUES |  |  | Unitaire | Total
N° DE DOSSIER 21331 | MANAGEMENT OF THE RENOVATION WORKS OF THE UNHCR HEADQUARTERS | PILOTAGE DES TRAVAUX DE RENOVATION DU SIEGE DU UNHCR | U.N.H.C.R.- ARTELIA
Pos | Text | Texte | Unité de mesure |  | CHF
| MEETING ROOM - MBT04 | SALLE DE REUNION - MBT04 |  | TOTAL | Prix Unitaire | TOTAL
112 | Tender CFC 112 Demolition of ventilation system. | Soumission CFC 112 Démolition installation de ventilation
112.2 | Air network by heating and conditioning | Réseau d'air par chauffagiste et conditionnement
| Demolition and evacuation of the existing ventilation installations according to the following list including straight ducts, elbows, deviations, supports, grilles, diffusers including possible insulation... | Démolition et évacuation des installations de ventilation existants selon la liste ci-aprés établie comprenant les gaines droites, coudes, déviations, supports, grilles, diffuseurs y compris les éventuelles isolations…
112220 | Demolition Diffusers and grids | Démolition Diffuseurs et grilles | pièce | 28
112221 | Flexible tube for the connections between the ducts and the air supply/return systems | Tube flexible pour les raccordements entre les gaines et les système d'émission/reprise de l'air | bloc | 1
| Total Tender CFC 112 Demolition of heating and ventilation systems | Total Soumission CFC 112 Démolition installation de chauffage, ventilation | CHF
112812 | Contingency reserve - percentage of total work amount. The work will be accounted for on the basis of the contradictory measurements made by the Owner | Réserve pour imprévus - pourcentage du montant total des travaux. Les travaux seront comptabilisés sur la base des métrés contradictoires effectués par le MO | % | 5
| "Total Tender CFC 112 Demolition of heating and ventilation system | Total Soumission CFC 112 Démolition installation de chauffage, ventilation | CHF
24 | Tender CFC 24 Heating, ventilation and air conditioning installation | Soumission CFC 24 Installation de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air
244 | Ventilation | Ventilation
244.3 | Supply and return air network with circular section | Réseau d'air pulsé et d'air reprise avec section circulaire
| Circular ductwork made of galvanized sheet metal for supply and return air, sealing class C according to Sia 382/1 and EN1507. All system components are manufactured according to Eurovent 2/3 and SBN80. Hot-dip galvanizing according to the Sendzimir system with 275 g/m² zinc on both sides. Realization of all the components of the system according to the Eurovent standard. The price also includes all the accessories and special parts such as: elbows, transformations, bottoms, stiffeners, reinforcements, assembly material. The price also includes rods, horizontal and vertical rails (to be calculated by the contractor) of Hilti type or approved equivalent, rubber bands against vibrations, notched bolts, and all the accessories for hanging (Rails are already installed by other companies only where indicated on the plans series A_PPR attached). Tolerance on the weight of 10% according to DIN59232. Joint system with double lip U-profile collar seal in EPDM synthetic rubber, assembly methods without the use of adhesives or tapes. | Gaines circulaires en tôle galvanisée pour la pulsion et l'extraction de l'air, classe d'étanchéité C selon Sia 382/1 et EN1507. Réalisation de tous les composants du système à la norme Eurovent 2/3 et SBN80. Galvanisation à chaud selon le système Sendzimir avec 275 g/m² de zinc sur les deux faces. Réalisation de tous les composants du système à la norme Eurovent. Le prix comprend aussi tous les accessoires et le pièces spéciaux comme: coudes, transformations, fonds, raidissements, renforts, matériale d'assemblage. Le prix comprend aussi les tiges, les rails (à calculer par l'entrepreneur) horizontales et verticales type Hilti ou équivalent approuvé, les bandes caoutchouc contre les vibrations, les boulons crantés, et tous les accessoires d'accroche. (Rails sont déjà installés par d'autres entreprises seulement où indiqué sur les plans série A_PPR annexés). Tolérance sur le poids de 10% conforme aux normes DIN59232. Système de jonction avec joint à collier du profilé en U à double lèvre en gomme synthétique en EPDM, modalités de montage sans l’emploi de colles ou rubans.
244.311 | Horizontal forced air network (RDC) | Réseau horizontal d'air pulsé (RDC)
244.311.e | Circular duct Φ200 | Gaines circulaire Φ200 | m | 75
244.313 | Horizontal return air network (ground floor) | Réseau horizontal d'air reprise (RDC)
244.313.d | Circular ductwork Φ200 | Gaines circulaire Φ200 | m | 65
244.5 | Flexible tube for connections between ducts and air supply/return systems | Tube flexible pour les raccordements entre les gaines et les système d'émission/reprise de l'air
| Approved flexible tube for forced air, with thermo-acoustic insulation. The dimensions and mechanical requirements of the internal tube in 131 80. II allow the insulation layer to attenuate and absorb the noise (transmitted and radiated) generated in the air conditioning / ventilation systems. A protective film has the insulating blanket to prevent erosion. It also limits the heat exchange between the transported air and the external environment and avoids the formation of condensation in cooling. Fire reaction class: B-S1, D0 Second EN 13501-1 with stainless steel stingum bands and traction devices for clamps and clashes in nylon material and finish: pipe-aluminum internal perforated. Spiral made with a harmonious wire step 36 mm. Antierosion barrier based on closed polyester films. Glass wool insulating sp. 25 mm, densitå 16 kg / m3. Outer tube made of aluminum-laminated sheets, reinforced with fiberglass. Applications and limits of use of the temperature of the denier: -30/140 Maximum pressure: 2500 PA Maximum speed: 30 m / s Thermal resistance: 0.69 m2 k / p Minimum bending radius: 25 + (0.54 x dn) mm mm. | Tube flexible pour air pulsé homologué, avec isolation thermo-acoustique. Les dimensions et les exigences mécaniques conformes au tube interne en 131 80. II permettent à la couche d'isolant d'atténuer et d'absorber le bruit (transmis et irradié) généré dans les systèmes de climatisation / ventilation. Un film de protection a le matelas isolant pour éviter l'érosion. Il limite également l'échange thermique entre l'air transporté et l'environnement externe et évite la formation de condensation dans le refroidissement. Classe de réaction de feu: B-S1, D0 Second EN 13501-1 avec des bandes de stingum en acier inoxydable et des dispositifs de traction pour les pinces et les affrontements en nylon de matériau et finition: tuyau de pipe-aluminium interne perforé. Spirale faite avec un fil harmonieux étape 36 mm. Barrière Antierosion à base de films en polyester fermé. Laine de verre isolant sp. 25 mm, densitå 16 kg / m3. Tube externe en aluminium-pagiles laminés, renforcé avec des fibres de verre. Applications et limites d'utilisation de la température des dénèbres: -30/140 Pression maximale: 2500 PA Vitesse maximale: 30 m / s Résistance thermique: 0,69 m2 k / p rayon minimum de courbure: 25 + (0,54 x dn) mm mm
| Reference SONODEC 25 - FCR, or equivalent | Référence SONODEC 25 - FCR, ou équivalent
244.501.d | Circular section Φ160 | Section circulaire Φ160 | m | 30
| Flexible pipe for repressed air, approved, with thermo-acoustic insulation. The dimensions and mechanical requirements in accordance with the internal tube in 131 80. II allow the insulation layer to attenuate and absorb the noise (transmitted and radiated) generated in air conditioning / ventilation systems. A protective film has the insulating blanket to prevent erosion. It also limits the heat exchange between the transported air and the external environment and avoids the formation of condensation in cooling. Fire reaction class: B-S1, D0 Second EN 13501-1 with stainless steel stingum bands and traction devices for clamps and clashes in nylon material and finish: pipe-aluminum internal perforated. Spiral made with a harmonious wire step 36 mm. Antierosion barrier based on closed polyester films. Glass wool insulating sp. 25 mm, densitå 16 kg / m3. Outer tube made of aluminum-laminated sheets, reinforced with fiberglass. Applications and limits of use of the temperature of the denier: -30/140 Maximum pressure: 2500 PA Maximum speed: 30 m / s Thermal resistance: 0.69 m2 k / p Minimum bending radius: 25 + (0.54 x dn) mm mm. | Tube flexible pour air reprisé, homologué, avec isolation thermo-acoustique. Les dimensions et les exigences mécaniques conformes au tube interne en 131 80. II permettent à la couche d'isolant d'atténuer et d'absorber le bruit (transmis et irradié) généré dans les systèmes de climatisation / ventilation. Un film de protection a le matelas isolant pour éviter l'érosion. Il limite également l'échange thermique entre l'air transporté et l'environnement externe et évite la formation de condensation dans le refroidissement. Classe de réaction de feu: B-S1, D0 Second EN 13501-1 avec des bandes de stingum en acier inoxydable et des dispositifs de traction pour les pinces et les affrontements en nylon de matériau et finition: tuyau de pipe-aluminium interne perforé. Spirale faite avec un fil harmonieux étape 36 mm. Barrière Antierosion à base de films en polyester fermé. Laine de verre isolant sp. 25 mm, densitå 16 kg / m3. Tube externe en aluminium-pagiles laminés, renforcé avec des fibres de verre. Applications et limites d'utilisation de la température des dénèbres: -30/140 Pression maximale: 2500 PA Vitesse maximale: 30 m / s Résistance thermique: 0,69 m2 k / p rayon minimum de courbure: 25 + (0,54 x dn) mm mm
| Reference SONODEC 25 - FCR, or equivalent | Référence SONODEC 25 - FCR, ou équivalent
244.511.d | Circular section Φ203 | Section circulaire Φ203 | m | 30
244.6 | Diffusers and grilles | Diffuseurs et grilles
244620 | Non-exposed slot diffuser, high induction and medium-long throw , The galvanized steel plenum can be equipped with one or more circular or ellipsoidal inlets depending on the required airflow. The plenum is insulated with closed cell polyethylene covered with aluminum foil in reaction to fire class B-S2D0. The linear diffuser is equipped with an adjustable scroll calibration function and an equalizer at the bottom of the delivery slot. Standard finish with RAL-9005 matte paint. | Diffuseur à fente non apparente, à haute induction et à moyenne-longue portée , Le plénum en acier galvanisé peut être équipé d'une ou plusieurs entrées circulaires ou ellipsoïdales en fonction du débit d'air nécessaire. Le plénum est isolé avec du polyéthylène à cellules fermées recouverte de papier d'aluminium dans la classe B-S2D0 de réaction au feu. Le diffuseur linéaire est équipé d'une fonction d'étalonnage de défilement réglableet un égaliseur en bas à la fente de livraison. Finitions standard avec peinture de coloris RAL-9005 mat.
| Part number TRATTO L or approved equivalent- allowable sound power level 23dB(A) 250 Hz Pulsion: | Référence TRATTO L ou équivalent approuvé- niveau de puissance acoustique admissible 23dB(A) 250 Hz
244.621.a | Pulsion: TRATTO L 35- 2000-CD-SE-ST-12.5 Ral 9005 TRATTO L 35 Plenum Insulated-160TF-2000_125-2-E-14-90 | Pulsion: TRATTO L 35- 2000-CD-SE-ST-12.5 Ral 9005 TRATTO L 35 Plenum isolee-160TF-2000_125-2-E-14-90 | pièce | 14
244.621.b | Pulsion: TRATTO L 35- 1000-CD-CS-SE-ST-12.5 Ral 9005 TRATTO L 35 Insulated Plenum-160TF-1000_125-1-E-14-90 | Pulsion: TRATTO L 35- 1000-CD-CS-SE-ST-12.5 Ral 9005 TRATTO L 35 Plenum isolee-160TF-1000_125-1-E-14-90 | pièce | 6
244.621.c | Curved front: TRATTO L 60- 2000-CD-SS-SE_ST-12.5 Ral 9005 TRATTO L 60 Insulated Plenum-200TF-2000_160-2-R-STD-90 | Reprise courbe front: TRATTO L 60- 2000-CD-SS-SE_ST-12.5 Ral 9005 TRATTO L 60 Plenum isolee-200TF-2000_160-2-R-STD-90 | pièce | 5
244.621.d | Lateral curved recovery: TRATTO L 60- 1500-CD-SS-SE-ST-12.5 Ral 9005 TRATTO L 60 Insulated Plenum-200TF-1500_160-2-R-STD-90 | Reprise courbe latéral: TRATTO L 60- 1500-CD-SS-SE-ST-12.5 Ral 9005 TRATTO L 60 Plenum isolee-200TF-1500_160-2-R-STD-90 | pièce | 4
244.621.e | Pulsion" connection kit: TRATTO L 35 RAL9005 | Kit de jonction Pulsion : TRATTO L 35 RAL9005 | pièce | 12
244.621.f | Junction kit Curved return : TRATTO L 60 RAL9005 | Kit de jonction Reprise courbe : TRATTO L 60 RAL9005 | pièce | 6
| TOTAL BREAKDOWN | TOTAL VENTILATION | CHF
244812 | Contingency reserve - percentage of total work. The works will be accounted for on the basis of the contradictory measurements carried out by the Owner | Réserve pour imprévus - pourcentage du montant total des travaux. Les travaux seront comptabilisés sur la base des métrés contradictoires effectués par le MO | % | 5
| TOTAL VENTILATION including contingencies | TOTAL VENTILATION inclus imprévus | CHF
| REGULATION, INSTRUMENTATION AND CONTROLS | REGULATION, INSTRUMENTATIONS ET CONTABILATIONS
245620 | Assistance in commissioning regulation | Assistance mise en service régulation
| Assistance in programming the control system for the commissioning of all the control elements. Individuation of set points and regulation sequences according to the indications indicated in the Description | Assistance à la programmation du systeme de régulation pour la mise en service de tous les element de régulation. Individuation de points de consigne et sequences de régulation selon indications indiqués sur le Descriptif | bloc | 1
| TOTAL REGULATION, INSTRUMENTS AND CONTACTS. | TOTAL REGULATION, INSTRUMENTATIONS ET CONTABILATIONS | CHF
245592 | Contingency reserve - percentage of the total amount of work. The works will be counted on the basis of the contradictory measurements carried out by the Owner. | Réserve pour imprévus - pourcentage du montant total des travaux. Les travaux seront comptabilisés sur la base des métrés contradictoires effectués par le MO | % | 5
| TOTAL REGULATION, INSTRUMENTATION AND CONTROL including contingencies. | TOTAL REGULATION, INSTRUMENTATIONS ET CONTABILATIONS inclus imprévus | CHF
245.9 | Commissioning and adjustment of the installation. | Mise en service et ajustage de l'installation.
245901 | Technical supervision of the works, tests, adjustments, commissioning, balancing of the aeraulic and hydraulic networks, displacement and instruction of the maintenance personnel, participation in the site meetings | Surveillance technique des travaux, essais, réglage, mise en service, équilibrage des réseaux aérauliques et hydrauliques, déplacement , instruction du personnel d'entretien, participation aux séances de chantier | bloc | 1
245902 | Project for the execution of all technical installations according to SIA 108 chapter 4.51 | Projet pour exécution de toutes installations techniques selon SIA 108 chapitre 4.51 | bloc | 1
245903 | Overhaul and operation file: technical documentation of all devices, all plans updated plans, complete operating instructions as required in the Description | Dossier de révision et d'exploitation : documentation technique de tous les appareils , tous les plan mis à jour plans, instructions de service complets comme requis dans le Descriptif | bloc | 1
| TOTAL FOR COMMISSIONING AND ADJUSTMENT OF THE INSTALLATION | TOTAL POUR MISE EN SERVICE ET AJUSTAGE DE L'INSTALLATION | CHF
245904 | Contingency reserve - percentage of the total amount of work. The work will be accounted for based on contradictory measurements made by the Owner. | Réserve pour imprévus - pourcentage du montant total des travaux. Les travaux seront comptabilisés sur la base des métrés contradictoires effectués par le MO | % | 5
| TOTAL FOR COMMISSIONING AND ADJUSTMENT OF THE INSTALLATION including contingencies | TOTAL POUR MISE EN SERVICE ET AJUSTAGE DE L'INSTALLATION inclus imprévus | CHF
| TOTAL CFC 24 Heating, Ventilation and Air Conditioning System | TOTAL CFC 24 Installation de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air | CHF
| TOTAL CFC 24 Heating, Ventilation and Air Conditioning Installation including contingencies | TOTAL CFC 24 Installation de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air inclus imprévus | CHF
248 | Total Tender CFC 248 Duct Insulation. | Total Soumission CFC 248 Isolation de gaines
248.5 | Insulation of ducts | Isolation de gaines
248501 | External insulation of the horizontal networks of the ducts in extruded polyethylene foam thickness 10 mm, thermal conductivity 0,037W/mK, fire behavior B-s2,d0, covered with reinforced aluminum vapor barrier | Isolation extérieure des réseaux horizontaux des gaines en mousse de polyéthylène extrudé épaisseur 10 mm, conductibilité thermique 0,037W/mK, comportement au feu B-s2,d0, recouvertes avec barrière au vapeur d'aluminium renforcé | m2 | 90
| TOTAL DUCT INSULATION | TOTAL ISOLATION DE GAINES | CHF
248602 | Contingency reserve - percentage of the total amount of the works. The works will be counted on the basis of the contradictory measurements carried out by the Owner | Réserve pour imprévus - pourcentage du montant total des travaux. Les travaux seront comptabilisés sur la base des métrés contradictoires effectués par le MO | % | 5
| TOTAL SHAFT INSULATION including contingencies | TOTAL ISOLATION DE GAINES inclus imprévus | CHF
| TOTAL BID CFC 112, CFC 24, CFC 248 | TOTAL SOUMISSION CFC 112, CFC 24, CFC 248 | CHF
| TOTAL including contingencies+. | TOTAL inclus imprévus | CHF | - | -

## Résumé MTB04
N° DE DOSSIER IT21331 | SALLE DE REUNION - UNHCR MBT04 | United Nations High Commissioner for Refugees
PILOTAGE DES TRAVAUX DE RENOVATION DU SIEGE DU UNHCR
Pos | Texte
| SALLE DE REUNION - MBT04 | TOTAL CHF
1.1.1 CFC 112, CFC 24, CFC 248
1 | DEMOLITION INSTALLATION DECHAUFFAGE, VENTILATION | 0
2 | VENTILATION | 0
3 | VANNES DE REGULATION, INSTRUMENTATIONS ET CONTABILATIONS | 0
4 | MISE EN SERVICE ET AJUSTAGE DE L'INSTALLATION | 0
5 | ISOLATION DE TUYAUTERIE, ARMATURES ET GAINES | 0
6 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 0
TOTAL 1.1.1
0